ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια με τίτλο

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 1 | Η συνολική ισχύς του υπό εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος θα πρέπει να είναι 999,70ΚWp σε Standard Test Conditions (STC) με μέγιστη απόκλισης ± 299Wp | ΝΑΙ |  |  |
| Φ/Β Πλαίσια (PV Panels) |  |  |  |  |  |
| 1 | Να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής όχι μεγαλύτερης των έξι μηνών κατά την εγκατάστασή τους. Η ημερομηνία, η χώρα κατασκευής τους και η ακριβής διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής θα πιστοποιείται με έγγραφο του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι τεχνολογίας bifacial με bifacial factor τουλάχιστον 70 ± 5% | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή, να ανήκουν στην ίδια σειρά, όπως προκύπτει από την επίσημη κατηγοριοποίηση του κατασκευαστή, να είναι της ίδιας ονομαστικής ισχύος και ίδιων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις με μηδενική απόκλιση | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πιστοποίηση κατά IEC61215(2016), IEC61730(2016), EN 61215-2:2017, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο κατασκευαστής των φ/β πλαισίων θα παρέχει δώδεκα (12) έτη εγγύηση προϊόντος και τριάντα (30) έτη εγγύηση γραμμική μείωση απόδοσης με ετήσια μείωση με μέγιστη τιμή 0,55%. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο κατασκευαστής των φ/β πλαισίων θα παρέχει πιστοποίηση PID πιστοποίηση θετικής απόκλισης απόδοσης από την ονομαστική 0 έως 3%. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Θα παρέχει βεβαίωση για αντοχή σε ανεμοπίεση σε τιμή 2400 Pascal | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο κατασκευαστής των φωτοβολταϊκών πλαισίων να είναι tier1 κατηγορία κατασκευαστή με αντίστοιχο αποδεικτικό και δήλωση συνεργασίας και κάλυψης της προμήθειας από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα έχουν πλαίσιο αλουμινίου με ανοδίωση και η μηχανική αντοχή τους (κατά IEC/EN 61215) πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των : - Μέγιστο φορτίο πίεσης: 5400Pa - Μέγιστο φορτίο ανέμου: 2400Pa Η πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων (κατά IEC/EN 61215) θα πρέπει να είναι: - Application Class: A - Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 1500 V DC | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο συντελεστής Peak Power Temperature Coefficient δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το -0,34%/C και το θερμοκρασιακό πεδίο λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα πρέπει να είναι από τους -40οC μέχρι τους +85οC | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου (c-Si) 132 cell και ο βαθμός απόδοσης τους θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 20.9% με βάση τη συνολική επιφάνεια του Φ/Β πλαισίου | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτουν απαραιτήτως, τρεις (3) τουλάχιστον διόδους παράκαμψης (by-pass diodes) και το κυτίο διασύνδεσης τους θα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η αναγωγή των προδιαγραφών των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα γίνεται στις Τυπικές Συνθήκες Δοκιμής (Standard Test Conditions), δηλαδή: - Ηλιακή ακτινοβολία : 1000W/m2 - Θερμοκρασία κυψέλης 25οC Αερομάζα ΑΜ=1.5 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα πρέπει να φέρει ευανάγνωστη πινακίδα η οποία θα είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευρά της και θα αναφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Τύπος και κατασκευαστής, - Μέγιστη ονομαστική ισχύς, - Τάση στην μέγιστη ονομαστική ισχύ, - Ένταση στη μέγιστη ονομαστική ισχύ, - Ένταση βραχυκύκλωσης, - Τάση ανοικτού κυκλώματος, - Αριθμός σειράς παραγωγής (Serial Number), Ο Διεθνής οργανισμός και τα πρότυπα βάσει του οποίου γίνεται η πιστοποίηση του προϊόντος | ΝΑΙ |  |  |
| Μετατροπέας Ισχύος (inverter) DC/AC |  |  |  |  |  |
| 1 | Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης θα είναι τουλάχιστον 98,5% (σε ονομαστική ΑC τάση 800V) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | DC/AC wiring box με τουλάχιστον τριών (3) εισόδους (±) για υποδοχή έξι (6) στοιχειοσειρών Φ/Β πλαισίων ή δυο (2) εισόδους (±) για υποδοχή δώδεκα (12) στοιχειοσειρών Φ/Β πλαισίων | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τριφασικός inverter, με ονομαστική τάση λειτουργίας 800V AC | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά με τα παρακάτω πρότυπα κατά ελάχιστο: - IEC 62109-1:2010 - IEC 62109-2:2011 - EN IEC 61000‐6‐2:2019 - EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 - EN 50549-2 - IEC 61683,IEC 60068, EN 50530 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει ISO 9001 και ISO 14001 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Θα διαθέτει τουλάχιστον 6 MPPT tracker | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Θα διαθέτει προστασία πολικότητας σε κάθε είσοδο DC | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Μέγιστης τάσης εισόδου τουλάχιστον 1100V DC | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Όλες οι είσοδοι των μετατροπέων να λαμβάνουν το μέγιστο ρεύμα των mpp (στοιχειοσειρών) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Δείκτη προστασίας τουλάχιστον IP 66 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Δυνατότητα ενσύρματης επικοινωνίας (RS485) καθώς και ασύρματης (bluetooth) επικοινωνίας | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Συμβατός με σύστημα τηλεμετρίας που παρέχεται από την εταιρεία κατασκευής του μετατροπέα | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Συμβατός με το ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαχειριστή του Δικτύου σύμφωνα με δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας και τα σχετικά πιστοποιητικά για τη σύνδεση των Φ/Β σταθμών στο ελληνικό δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Εγγύηση υλικού και προϊόντος για 5 χρόνια (με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης τουλάχιστον 5 επιπλέον έτη) | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Η θέση εγκατάστασης των αντιστροφέων θα είναι στο πίσω μέρος των μεταλλικών βάσεων, στη βόρεια πλευρά. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Θα εγκατασταθεί Datalogger και webserver (είτε ενσωματωμένο στον κάθε έναν αντιστροφέα είτε ένα (1) κεντρικό) για την συλλογή και αποστολή δεδομένων σε διαδικτυακή πύλη (portal) η χρήση της οποίας θα παρέχεται δωρεάν από τη κατασκευάστρια εταιρεία. Η διαδικτυακή πύλη θα μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να απεικονίζει αδιάλειπτα (24/7) δεδομένα όπως: Παραγόμενη ισχύς & ενέργεια, ένταση ρεύματος AC, τάση AC και DC, μηνύματα βλαβών από κάθε inverter. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των παραπάνω συσκευών που αποτελούν τμήματα του συστήματος παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων του Φ/Β Σταθμού. Η μετάδοση της πληροφορίας δύναται να γίνει είτε ενσύρματα είτε ασύρματα είτε με συνδυασμό αυτών. Η επικοινωνία όλων των μονάδων συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Για τη σύνδεση του ΦΒ πάρκου με το διαδίκτυο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση router με κάρτα sim 4G για μόνιμη σύνδεση, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αναλαμβάνει και τη πάγια χρέωση αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
| Πίνακας ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) |  |  |  |  |  |
| 1 | Πριν την είσοδο του Inverter DC/AC και πλησίον του Inverter, θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλος πίνακας ζεύξης Σ.Ρ. (D.C.) για την προστασία τόσο των πλαισίων από ανάστροφα ρεύματα, όσο και του Inverter DC/AC από υπερτάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πίνακας D.C. θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος για εξωτερική τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ασφάλειες τύπου gPV σε κάθε θετικό και αρνητικό πόλο της στοιχειοσειράς | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διακόπτες απόζευξης – τουλάχιστον έναν ανά στοιχειοσειρά του Inverter | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων τύπου T2 για την αντιμετώπιση ρευμάτων που προκαλούνται από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα. Οι απαγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης. Απαιτείται τουλάχιστον ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ανά στοιχειοσειρά Inverter | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Προστασία τουλάχιστον ΙΡ65. Δίνεται η δυνατότητα ο πίνακας να είναι ενσωματωμένος στον Inverter DC/AC. Σε περίπτωση ενσωματωμένου πίνακα στον inverter, επιτρέπεται η χρήση inverter με σχεδιασμό που δεν απαιτεί ασφάλειες (Fuse free Design) | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ DC ΚΑΙ AC -DATA– ΓΕΙΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| Δίκτυο καλωδίων DC |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι αγωγοί των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένοι από επικασσιτερωμένο, λεπτοπολύκλωνο αγωγό χαλκού, η μόνωση από δικτυωμένο ειδικό ελαστομερές, με ανθεκτικότητα σε θερμότητα και όζον, και ο μανδύας από θερμοανθεκτικό, δικτυωμένο ειδικό ελαστομερές μείγμα, ανθεκτικό στο όζον, στην υπεριώδη(υν) ακτινοβολία, στα ορυκτέλαια και στα χημικά. Θα είναι κατάλληλα για λειτουργία σε τάση 1.500Volt DC . Τύπος καλωδίου H1Z2Z2-K (EN 50618) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | το ρεύμα μέγιστης ισχύος των ΦΒ panels σε συνθήκες STC και τα πραγματικά μήκη των καλωδίων και κριτήριο η πτώση τάσης να είναι μικρότερη από 1,5%. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | H όδευση των καλωδίων συνεχούς ρεύματος από τα Φ/Β πλαίσια μέχρι το πλησιέστερο αντιστροφέα θα γίνεται όπου είναι εφικτό κατά μήκος των βάσεων στήριξης των πλαισίων και στην πίσω (βόρεια) πλευρά με κατάλληλη συγκράτηση επί των τεγίδων. Σε περίπτωση που χρειαστεί τα συγκεκριμένα καλώδια να οδεύσουν εγκαρσίως των φωτοβολταϊκών συστοιχιών, η όδευση τους θα γίνει εντός εύκαμπτων πλαστικών σωληνώσεων, υπογείως, σε βάθος 0,4m. Στα σημεία εισόδου και εξόδου από το έδαφος, θα εγκατασταθούν απαραιτήτως φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η στήριξη των καλωδίων θα γίνεται με δεματικά εξωτερικού χώρου με αντοχή σε ακτινοβολία UV | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνδεσμοι (Connectors) Φ/Β Πλαισίων- Strings |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι connectors που θα συνδεθούν μεταξύ τους (αρσενικό-θηλυκό) για τις ηλεκτρικές συνδέσεις DC πρέπει να είναι του ίδιου οίκου και τύπου | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | θα είναι προστασίας τουλάχιστον IP66, θα έχουν αντοχή σε τάση τουλάχιστον 1500V (σε συμφωνία με την τάση λειτουργίας της καλωδίωσης των φ/β πλαισίων και των μετατροπέων που θα προταθούν) και θα πρέπει πληρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50521:2008 | ΝΑΙ |  |  |
| Δίκτυο καλωδίων AC |  |  |  |  |  |
| 1 | Η επιλογή της διατομής των καλωδιώσεων που θα εγκατασταθούν θα γίνει από τον ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τις αντιστάσεις των καλωδίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή αυτών, την μέγιστη ένταση του ρεύματος και τα πραγματικά μήκη των καλωδίων και κριτήριο η συνολική πτώση τάσης να είναι μικρότερη από 1,5 %. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα καλώδια AC χαμηλής τάσης που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τύπου H07RN-F. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θα εγκατασταθούν τέσσερα (4) καλώδια Μ/Τ : τρία ενεργά και ένα εφεδρικό | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Θα χρησιμοποιηθούν μονοπολικά καλώδια CU/XLPE/CWS/PVC ΜΤ τύπου 2XSY 12/20 KV – IEC, με πολύκλωνο χάλκινο αγωγό, ημιαγώγιμη θωράκιση του αγωγού, XLPE μόνωση, ημιαγώγιμη θωράκιση της μόνωσης, μεταλλική θωράκιση από σύρματα χαλκού, PVC εξωτερικό μανδύα, ονομαστικής τάση 12/20 KV | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τύπου LiYCY ή/και Li2YCY, CAN, UTP εξωτ. χώρου. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η συμβατότητα των καλωδίων με τον εξοπλισμό, ενώ η όδευση τους θα γίνεται όπως προβλέπουν οι προστασίες των καλωδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Όδευση καλωδίων |  |  |  |  |  |
| 1 | Τα καλώδια ΑC Μέσης και Χαμηλής Τάσης, θα οδεύουν πάντα υπογείως, προστατευμένα εντός σωληνώσεων. Κάθε σωλήνα θα φέρει ένα (1) και μόνο καλώδιο. Στα σημεία εισόδου και εξόδου από το έδαφος, θα εγκατασταθούν απαραιτήτως φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων. Το βάθος όδευσης θα είναι 0,7m για τη χαμηλή τάση και 1,0m για τη μέση τάση. Πάνω από τις σωληνώσεις θα τοποθετηθεί ειδικό πλέγμα σήμανσης ύπαρξης καλωδίων. Η επίχωση των χαντακιών θα γίνει με άμμο στο χώρο περιμετρικά των σωληνώσεων και το υπόλοιπο με τα προϊόντα εκσκαφής. Η εγκατάσταση των καλωδίων θα είναι σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD384. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η στήριξη των καλωδίων θα γίνεται με δεματικά εξωτερικού χώρου | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΙΩΣΗ-ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ -ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων) πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC (EN) 62305 - 3 για Επίπεδο Προστασίας ΙΙΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Στις συνδέσεις διαφορετικών υλικών θα χρησιμοποιηθούν διμεταλλικοί σύνδεσμοι για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ A/C |  |  |  |  |  |
| 1 | O AC πίνακας θα είναι ενσωματωμένος σε κάθε αντιστροφέα. Στο ενσωματωμένο τμήμα αυτό του AC πίνακα περιλαμβάνεται απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων T2 για την προστασία της εξόδου AC του αντιστροφέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΩΝ - ΔΟΚΙΜΩΝ- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ |  |  |  |
| 1 | Όλα τα όργανα θα είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 61557, ΗD 60364 και όλα τα αντίστοιχα πρότυπα που αφορούν στα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα Συναγερμού |  |  |  |  |  |
| 1 | Για την ασφάλεια του σταθμού θα τοποθετηθεί σύστημα συναγερμού το οποίο θα αποτελείται από κατάλληλο αριθμό περιμετρικών ανιχνευτών, τριπλής υπέρυθρης δέσμης. Θα είναι κατάλληλα για εξωτερικό χώρο με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65. Θα είναι τοποθετημένοι περιμετρικά του ΦΒ πάρκου επί κατάλληλων μεταλλικών ιστών. Για την ανίχνευση κίνησης στον οικίσκο και στον Υ/Σ, θα εγκατασταθούν επίσης κατάλληλοι ανιχνευτές. Το σύστημα θα περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα για την ομαλή λειτουργία (Κεντρική μονάδα, τροφοδοτικό, πληκτρολόγιο, σειρήνα, ασύρματο τηλεχειριστήριο, μπαταρίες, καλωδιώσεις κλπ). Επίσης θα διαθέτει τη δυνατότητα απομακρυσμένης ενημέρωσης ενδεχόμενης παραβίασης καθώς και διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα CCTV |  |  |  |  |  |
| 1 | Αποτελείται από κατάλληλο αριθμό καμερών εξωτερικού χώρου. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους ιστούς και το πλήθος αυτών θα είναι τέτοιο ώστε να καλύπτεται οπτικά και σε καλή ευκρίνεια όλη η περίμετρος του ΦΒ πάρκου. Οι κάμερες θα είναι ανάλυσης Full HD 1080P κατάλληλες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, με προστασία τουλάχιστον ΙΡ65, θα διαθέτουν υπέρυθρο φωτισμό. Το σύστημα θα αποτελείται και από κατάλληλο καταγραφικό, τροφοδοτικά, καλωδιώσεις και από κατάλληλο σύστημα αποστολής των δεδομένων εικόνας διαδικτυακά. | ΝΑΙ |  |  |
| Φωτισμός |  |  |  |  |  |
| 1 | Επί των ιστών των καμερών θα τοποθετηθούν προβολείς LED, ισχύος 50W. Η έναυση των προβολέων θα γίνεται είτε με την ενεργοποίηση του συναγερμού είτε με χειροκίνητη εντολή. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποσταθμός Μέσης Τάσης Φ/Β συστήματος 1000kWp |  |  |  |  |  |
| 1 | Η κατασκευή του Υ/Σ θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα και τη τα όσα αναγράφονται στη τεχνική περιγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων |  |  |  |  |  |
| 1 | Τα ΦΒ πλαίσια θα εγκατασταθούν σε μεταλλικό διπάσσαλο σύστημα στήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Οι πάσσαλοι θα είναι χαλύβδινοι , γαλβανισμένοι εν θερμώ με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80μm. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι οριζόντιες ράγες, πάνω στις οποίες τοποθετούνται και βιδώνονται (με ειδικούς σφιγκτήρες) τα ΦΒ πλαίσια, καθώς και το υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής, θα είναι από αλουμίνιο κατά ΕΝ 6005. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι βίδες και τα παξιμάδια θα είναι υποχρεωτικά ΙΝΟΧ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η κλίση των ΦΒ πλαισίων θα είναι είκοσι πέντε μοίρες (25ο ), με απόλυτο νότιο προσανατολισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η διάταξη των ΦΒ πλαισίων θα είναι κάθετη (portrait), με δύο (2) πλαίσια. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η απόσταση του κατώτατου μέρους του ΦΒ πλαισίου από το έδαφος θα είναι τουλάχιστον 80cm | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η σύσφιξη του κάθε πλαισίου στις ράγες αλουμινίου θα γίνεται σε τέσσερα (4) σημεία και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης των ΦΒ πλαισίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Το διάκενο “d” μεταξύ δύο διαδοχικών συστοιχιών σε σχέση με το ύψος “H”, θα είναι σύμφωνα με τη σχέση: d= 2,00 x H. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Οι μεταλλικές βάσεις θα συνοδεύονται από εγγύηση κατά της διάβρωσης είκοσι (20) ετών τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Για την ορθή επιλογή διατομών και βάθος έμπηξης των πασσάλων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει είτε γεωτεχνική μελέτη είτε pull-out test. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η εταιρεία κατασκευής των βάσεων θα διαθέτει ISO9001 και ISO 14001. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η βάση στήριξης θα συμμορφώνεται με τους Ευρωκώδικες περί ανεμοπιέσεων και φορτίου χιονιού. | ΝΑΙ |  |  |
| Περίφραξη Φ/Β Πάρκου |  |  |  |  |  |
| 1 | Περίφραξη ύψους 2m η οποία θα έχει : - Ορθοστάτες κατασκευασμένοι από σωλήνα γαλβανιζέ διαμέτρου Φ48 πάχους 1,5mm, ύψους 2,5m, ταπωμένοι στην κορυφή τους. - Αντηρίδες. Στις αλλαγές κατεύθυνσης και ανά 50m στις μεγάλες ευθείες τοποθετείται αντηρίδα ιδίου τύπου με τον ορθοστάτη. - Σύνδεση ορθοστάτη-αντηρίδας κοχλιωτά. - Συρματόπλεγμα περίφραξης ρομβοειδούς οπής 65x65mm, πάχους σύρματος 2mm και ύψους 1,80m. - Σύρμα ενίσχυσης γαλβανισμένο διαμέτρου 2,40mm με τοποθέτηση σε 3 οριζόντιες σειρές. - 2 σειρές αγκαθωτό σύρμα στην κορυφή της περίφραξης. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ